## WM_SYM_ZWB1_V1
Opis |  |  |  |  | Przegląd wymagań - implementacja |  |  | Przegląd wymagań - weryfikacja |  |  | Implementacja |  |  | Weryfikacja
ID | Treść | Typ | Status wym | Rewizja | Data wer | Osoba wer | Uwagi imp | Data wery | Osoba wery | Uwagi wery | Status imp | Wykonawca imp | Data imp | Status wer | Wykonawca wer | Data wer2
WM_SYM_WC_V1_01 | SYMULACJA PRACY WYMIENNIKA CIEPŁA [WM_SYM_WC_V1] | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_02 | Nota rewizyjna | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_03 | 2017-10-27: Szolc Hubert - Pierwsza wersja wymagań | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_04 | Wstęp | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_05 | Dokument zawiera opis wymagań stawianych przed symulatorem wymiennika ciepła w środowisku Matlab. | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_06 | Diagram funkcyjny | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_07 |  | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_08 | Opis symboli | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_09 | Fzm - strumień wody wpływający do wymiennika z sieci miejskiej Tzm - temperatura strumienia wody wpływającego do wymiennika z sieci miejskiej Fcob1 - strumień wody wpływający do wymiennika z budynku 1 Tpcob1 - temperatura strumienia wody wpływającego do wymiennika z budynku 1 Fcob2 - strumień wody wpływający do wymiennika z budynku 2 Tpcob2 - temperatura strumienia wody wpływającego do wymiennika z budynku 2 Tzco - temperatura strumienia wody wypływającego z wymiennika do lokalnej sieci CO ------------ Tpm - temperatura strumienia wody wypływającego z wymiennika ciepła w kierunku sieci miejskiej Fzco - całkowity strumień wody wypływający z wymiennika ciepła do lokalnej sieci CO Tpco - temperatura strumienia wody wpływającego do wymiennika ciepła z lokalnej sieci CO | Komentarz | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_10 | Sygnały wejściowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_11 | Fzm: 0 - 80 [m3/h] Tzm: [°C] Fcob1: 0 - 40 [m3/h] Tpcob1: [°C] Fcob2: 0 - 40 [m3/h] Tpcob2: [°C] Tzco: [°C] - aktualny cykl obliczeniowy | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_12 | Sygnały wyjściowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_13 | Tzco: [°C] - następny cykl obliczeniowy | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_14 | Realizowany algorytm | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_15 | Symulacja wymiennika powinna być realizowana jako algorytm cykliczny o konfigurowalnym okresie pracy. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_16 | Każdy cykl pracy powinien zaczynać się od wczytania wartości Fzm, Tzm, Fcob1, Tpcob1, Fcob2, Tpcob2 oraz aktualnej Tzco i kończyć udostępnieniem obliczonej wartości Tzco dla nowego cyklu pracy. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_17 | Symulacja budynku ma na celu określenie temperatury Tzco w następnym cyklu pracy na podstawie danych wartości Fzm, Tzm, Fcob1, Tpcob1, Fcob2, Tpcob2 oraz Tzco w obecnym cyklu pracy. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_18 | Przed rozpoczęciem właściwego algorytmu symulującego pracę wymiennika ciepła należy określić wartość Fzco na podstawie następującej formuły: Fzco = Fcob1 + Fcob2 | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_19 | Przed rozpoczęciem właściwego algorytmu symulującego pracę wymiennika ciepła należy określić wartość Tpco na podstawie następującej formuły: Tpco = (Fcob1*Tpcob1 + Fcob2*Tpcob2)/Fzco | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_20 | Wartość Fzm, używana do obliczeń, powinna zostać przeskalowana względem wartości wczytywanej na początku cyklu pracy, według następującego równania: Fzm (do algorytmu) = Fzm (wczytana) / 3600 | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_21 | Wartość Fzco, używana do obliczeń, powinna zostać przeskalowana względem wartości wyliczonej, według następującego równania: Fzco (do algorytmu) = Fzco (wyliczona) / 3600 | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_22 | Temperatura Tzco w następnym cyklu pracy powinna być wyznaczana w oparciu o następujący układ liniowych równań różniczkowych: gdzie: Mm = Mco = 3000 [kg] cwym = 2700 [J/(kg*°C)] ρ = 1000 [kg/m3] cw = 4200 [J/(kg*°C)] kw = 250000 [J/(s*°C)] Fzm ϵ [0 ; 1/45] [m3/s] Fzco ϵ [0 ; 1/90] [m3/s] | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_23 | Początkowa wartość Tpm powinna zostać przyjęta jako aktualna temperatura otoczenia To, wczytana z zewnętrznego serwera. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_24 | Początkowa wartość Tzco powinna zostać przyjęta jako aktualna temperatura otoczenia To, wczytana z zewnętrznego serwera. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_25 | Wymagania sieciowe | Nagłówek | Bez zmian | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
WM_SYM_WC_V1_26 | Symulacja powinna pozwalać na odczyt Fzm, Tzm, Fcob1, Tpcob1, Fcob2, Tpcob2 oraz aktualnej wartości Tzco z zewnętrznego serwera przy wykorzystaniu łącza bezprzewodowego WiFi. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak
WM_SYM_WC_V1_27 | Symulacja powinna pozwalać na zapis obliczonej wartości Tzco, Tpm, Fzco, Tpco do zewnętrznego serwera przy wykorzystaniu łącza bezprzewodowego WiFi. | Wymaganie | Bez zmian | 1 | [6 empty] | Brak |  |  | Brak